                              149405.09.2021-W     
        Olsztyn, dnia 20 września 2021 r.
SD.6223.3.2021.AR

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 2, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211 ust. 1 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) na wniosek Dobra Energia dla Olsztyna sp. z o.o., 
ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn reprezentowanej przez Pana Andrzeja Jamiołkowskiego, Usługi dotyczące ochrony powietrza Andrzej Jamiołkowski, 10-381 Olsztyn, Słupy 35

orzekam

I. Udzielić podmiotowi Dobra Energia dla Olsztyna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn, NIP: 5252773336, REGON: 382004418 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji - kotłowni szczytowej, na terenie zakładu zlokalizowanego w Olsztynie, przy ul. Bublewicza 6 (dz. nr 25/11 obręb 89, dz. nr 6/16 obręb 94) na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

II. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz rodzaj prowadzonej działalności

	Nazwa instalacji wymagającej

pozwolenia zintegrowanego
	Rodzaj instalacji */
	Parametry instalacji eksploatowanej na terenie zakładu w Olsztynie 
przy ul. Bublewicza 6

	Kotłownia szczytowa 

	Instalacja do spalania paliw 
o sumarycznej, nominalnej mocy nie mniejszej 
niż 50 MW – pkt 1 ppkt 1
	moc cieplna brutto – 83,52 MWt


*/ zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z  2014 r., poz. 1169)

W skład instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego wchodzą:

- dwa bliźniacze kotły wodne o mocy brutto po 39 MWt = Ʃ 78,09 MWt opalane gazem ziemnym i/lub lekkim olejem opałowym,

- napędzany silnikiem Diesla, czynny tylko doraźnie agregat prądotwórczy o mocy cieplnej brutto 
5,43 MWt.

Działalność w kotłowni szczytowej ma zostać rozpoczęta z końcem 2021 r. tak aby 
z początkiem 2022 r. stanowiła istotny element sieci ciepłowniczej miasta Olsztyna. Na terenie instalacji IPPC prowadzone będzie przygotowywanie ciepłej wody technologicznej i kierowanie jej do miejskiej sieci ciepłowniczej miasta Olsztyna zarządzanej i eksploatowanej przez odrębny podmiot będący spółką miejską, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Olsztynie.

Kotłownia szczytowa będzie wyposażona w dwa identyczne kotły wodne, płomienicowo-płomieniówkowe o mocy brutto, każdy po 39MWt = Ʃ 78MWt. Spaliny z kotłów będą odprowadzane do powietrza indywidualnym kominem w którym oddzielne kanały spalin zgrupowane będą na końcowym odcinku w jednej strukturze komina. Kotły będą posiadały po dwa dwupaliwowe palniki (gaz/lekki, olej opalowy), będą pracowały z wentylatorowym podmuchem powietrza do otwartej komory spalania. Za kotłami nie będzie wentylatorów wyciągowych. Spaliny z kotłów będą uchodzić przez niezależne kanały spalinowe w zbiorczej strukturze komina – ciągiem naturalnym.


W skład instalacji będzie wchodził zestaw do chwilowego podtrzymania dostawy energii elektrycznej niezbędnej do wyłączenia kotłów w przypadku zaniku zewnętrznego zasilania elektrycznego. Zestaw ten będzie składał się z silnika spalinowego Diesla wykorzystującego jako paliwo standardowy olej napędowy, silnik będzie posiadał maksymalną możliwą moc cieplną brutto (wprowadzaną do niego w paliwie przy nominalnym obciążeniu) 5,43MWt. Ten zestaw, przy maksymalnym możliwym obciążeniu będzie w stanie wygenerować do 2,12MW mocy elektrycznej (sprawność przemiany 39,6%). Urządzenie to będzie co pewien czas (max raz w tygodniu) uruchamiane na około 1 godzinę, tylko w dzień - w celu sprawdzenia jego gotowości. Zestaw silnik-prądnica nie będą służyły do długookresowej produkcji energii elektrycznej, mają zapewnić jedynie bezpieczne zatrzymanie, w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej pracujących w danym momencie kotłów i urządzeń z nimi współpracujących, np. pomp obiegu wody. Po bezpiecznym zatrzymaniu kotła/ów zestaw zaniecha swojej działalności. Spaliny z silnika napędu prądnicy będą odprowadzane do powietrza, oddzielną rurą wydechową, zaopatrzoną w tłumik hałasu na wydechu. Paliwem do silnika napędu tego agregatu prądotwórczego będzie olej napędowy. Paliwo to będzie magazynowane w baterii dwupłaszczowych zbiorników o łącznej pojemności 7 m3, zainstalowanych w tym samym obiekcie co silnik z agregatem, z wydzieleniem przeciwpożarowym. Zespół zbiorników odpowietrzany będzie standardową rurą oddechową o średnicy 0,05 m. Układ napełniania  zespołu zbiorników paliwa do napędu silnika agregatu nie będzie wyposażony w wahadło gazowe, opary węglowodorów przy uzupełnianiu paliwa w zestawie zbiorników będą uchodziły do powietrza przewodem oddechowym zlokalizowanym na bocznej ścianie kontenera z silnikiem i prądnicą.

W obrębie instalacji spalanie paliw będzie odbywało się w standardowych kotłach wodnych, przystosowanych do zamiennego spalania w nich standardowych paliw - albo gazu ziemnego dostarczanego do instalacji z rurociągu publicznego albo lekkiego oleju opałowego, dowożonego do instalacji i magazynowanego na jej terenie w dwóch, dwupłaszczowych zbiornikach o pojemności po 400 m3 każdy. Zbiorniki te będą wyposażone w wahadło gazowe tj. system przetaczania powietrza 
z oparami węglowodorów z napełnianego zbiornika na powrót do cysterny dostawczej. Podczas uzupełniania zapasu tego oleju w zbiornikach nie będzie emisji par węglowodorów do powietrza. 
W zbiornikach będą też zainstalowane niewielkie grzałki elektryczne mające zapewnić należytą płynność tego paliwa, przy niskich temperaturach zewnętrznych. Olej opałowy w przypadku korzystania z tego paliwa będzie do kotła/ów podawany pompami z napędem elektrycznym, zainstalowanymi w oddzielnym obiekcie - budynek nr 20. W skład instalacji wchodzić będzie również zespół pomp obiegu wody technologicznej (pompy zlokalizowane będą w budynku z kotłami), podgrzewanej w zainstalowanych kotłach, ale nie będzie wchodzić stacja uzdatniania wody technologicznej, obiegowej. Instalacja - kotłownia szczytowa będzie korzystać z wody obiegowej uzdatnianej na potrzeby wykorzystania jej w sieci cieplnej w Ciepłowni Kortowo, władanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Olsztynie i tam będzie uzupełniany zład wody obiegowej. W związku z eksploatacją instalacji nie przewiduje się pobierania wód podziemnych lub wód powierzchniowych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Na terenie kotłowni szczytowej będzie znajdował się jeszcze budynek elektryczny, czynna okresowo pompownia oleju opałowego oraz niewielki kontener z zapleczem socjalnym.

Podstawowe dane charakteryzujące instalację:

	parametr charakteryzujący instalację
	zużycia roczne

	przewidywane zużycie gazu
	10077077,9 Nm3/rok

	zużycie lekkiego oleju opałowego
	14328,76 Mg/rok

	produkcja energii cieplnej
	860,58 TJ/rok

	zużycie energii elektryczne na potrzeby własne
	9630,9 MWh/rok

	łączny czas aktywności kotłowni 
	8400 godzin w roku

	zużycie oleju napędowego do testów silnika agregatu
	ok. 23,3 Mg/rok

	zużycie wody do celów sanitarnych
	ok. 564 m3/rok


Proces technologiczny będzie przebiegał w następujący sposób:



W obrębie kotłowni szczytowej produkcja ciepłej wody będzie realizowana w dwóch bliźniaczych kotłach, wodnych, ciśnieniowych. Są to kotły dwupłomienicowe, w każdej z płomienic będzie zainstalowany palnik mogący spalać albo gaz ziemny albo lekki olej opałowy. Będą to palniki typu DIB-602-NEL-/NMS z wdmuchem powietrza do spalania z oddzielnych wentylatorów powietrza podmuchowego zainstalowanych wewnątrz budynku z kotłami. Palniki przewidziane do zainstalowania w kotłach posiadają otwartą komorę spalania. Gorące spaliny będą przechodziły przez płomienicę, a następnie, po dwukrotnym nawrocie przez dwa rzędy płomieniówek będą uchodziły do oddzielnych kanałów spalin w zbiorczej strukturze komina i będą uchodziły do powietrza oddzielnymi wylotami otwartymi w górę o wysokości wylotu 25 m npt i średnicy otwartego wylotu po Ø 1,3 m każdy. Dla redukcji możliwości syntezy tlenków azotu w spalinach - część spalin będzie recyrkulowana na powrót do powietrza podmuchowego. Za kotłami nie będzie wentylatorów wyciągowych, gorące spaliny będą przez opisane wyżej kominy uchodziły ciągiem naturalnym, 
z wykorzystaniem nadciśnienia wytworzonego przez wentylatory podmuchowe wdmuchujące powietrze do spalania, współpracujące z palnikami.



W kotłowni szczytowej nie będzie urządzeń do redukcji stężeń tlenków azotu w gazach odlotowych z wykorzystaniem technik SCR albo SNCR co by się wiązało z koniecznością stosowania instalacji do przygotowywania roztworów z azotem na -3 stopniu utlenienia (np. roztworu mocznika). Tym samym nie będzie w emisji źródła powstawania i odprowadzania do powietrza resztkowego amoniaku z nieprzeregowanego do końca preparatu z N-3. 


Rozruch - zapalenie palników zapalarką elektryczną, bez konieczności stosowania specjalnych procedur rozpalania i zatrzymywania. Zmiana paliwa wymaga krótkiego zatrzymania pracy palnika, przełączenia paliwa i uruchomienia palnika na nowym paliwie. W przypadku pracy kotła/ów 
z wykorzystaniem oleju opałowego jako paliwa pracują jednocześnie pompy podające to paliwo ze zbiorników zewnętrznych do budynku nr 10 z kotłami. Gaz doprowadzany jest do palników 
wykorzystaniem nadciśnienia w sieci gazowej, zewnętrznej.



W czasie eksploatacji kotłowni szczytowej samodzielnie będą pracowały dwa kotły jednocześnie, nie zawsze z pełnym ich obciążeniem lub tylko jeden z nich. W kotłowni będzie realizowana praca kotłów z opalaniem ich gazem ziemnym, wysokometanowym, doprowadzanym 
z publicznej sieci gazowej i/lub lekkim olejem opałowym. 

Kotły, wg specyfikacji dostawcy będą miały parametry, jak niżej:

· moc netto przy opalaniu gazem ziemnym – 36 MWt;

· sprawność energetyczna – przy opalaniu kotła gazem ziemnym – 92,2 %

· moc brutto (wprowadzana do kotła z paliwem – gazem ziemnym – 39 MWt

· moc netto przy opalaniu lekkim olejem opałowym – 33,776 MWt;

· sprawność energetyczna – przy opalaniu kotła lekkim olejem opałowym – 93,8 %

· moc brutto (wprowadzana do kotła z paliwem – lekkim olejem opałowym – 36 MWt



Palniki będą sterowane elektronicznie, z wykorzystaniem falowników, dopasowujących działanie palnika do wymaganego w danym momencie obciążenia. 



W kotłowni szczytowej, w fazie jej samodzielnej eksploatacji nie będzie stacji uzdatniania wody, kotły będą zasilane w wodę technologiczną z rurociągu miejskiego tam w sieci będą uzupełniane ewentualne straty w wodzie obiegowej. Obieg wody będą wymuszać pompy obiegowe ustawione w budynku z kotłami.



W standardowych warunkach ruchowych nie będą w instalacji powstawały ścieki technologiczne. Ścieki sanitarne personelu i ewentualnie ścieki, woda czysta wykorzystywana do chłodzenia pobieranych próbek wody obiegowej, technologicznej będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Nie można natomiast wykluczyć okresowego powstawania ścieków technologicznych związanych z częściowym opróżnieniem zładu np. przy prowadzonych w czasie postoju kotłowni szczytowej reperacjach kotłów, co może wymagać choćby częściowego spustu wody obiegowej np. z części orurowania kotła. Przewiduje się, że wówczas spuszczana woda obiegowa trafi do zbiornika w obiekcie nr 40, a z niego do kanalizacji sanitarnej obiektu i dalej do kanalizacji sanitarnej miasta Olsztyna. Także w momencie startu ze stanu zimnego kotła/ów w przewodach kominowych może w początkowej fazie rozruchu wykraplać się kondensat z pary wodnej zawartej 
w spalinach. Będzie on spływał do pojedynczego zbiornika o poj. ok. 0,5 m3 pod przewodami kominowymi. Tam pozostanie do odparowania do spalin albo zostanie zmierzone jego pH, w razie zbyt kwaśnego zostanie do tego kondensatu dodany roztwór NaOH dla doprowadzenia do stanu bliskiego obojętnego i taki, zneutralizowany kondensat zostanie przepompowany do zbiornika istniejącego w budynku nr 40, skąd będzie przepompowywany do kanalizacji miejskiej.



Z budynkiem kotłowni z kotłami będzie zestawiony budynek zaplecza elektrycznego, gdzie będą się mieścić rozdzielnie, niektóre pompy i inne wyposażenie elektryczne. Część socjalna będzie się mieścić w zespole kontenerów – obiekt 22. 



Na terenie kotłowni powstanie i będzie eksploatowany zespół dwóch dwupłaszczowych, naziemnych zbiorników lekkiego oleju opałowego, dowożonego do kotłowni cysternami samochodowymi, dostawa paliwa uzupełniającego będzie rozładowywana pompą ustawioną 
w sąsiadującym ze zbiornikami budynku  kontenerze pompowym. Olej w zbiornikach będzie, w razie potrzeby podgrzewany w niewielkim stopniu zamontowanymi w zbiornikach grzałkami elektrycznymi. Zbiorniki będą wykonane jako dwupłaszczowe, szczelne z wahadłem gazowym, zapewniającym że opary węglowodorów będą odprowadzane przy uzupełnieniu zapasu na powrót do cysterny dostawczej. Także w tym kontenerze pompowym będą zainstalowane pompy podające paliwo płynne do palników kotłów, w sytuacji, gdy będzie w nich wykorzystywane to paliwo. Zbiorniki magazynowe paliwa płynnego oleju opałowego lekkiego będą zaopatrzone w sygnalizację ewentualnych wycieków paliwa do przestrzeni miedzypłaszczowej. Paliwo do każdego kotła kotłowni szczytowej podane będzie jako gaz ziemny wysokometanowy z sieci publicznej albo jako lekki olej opałowy podany do kotła pompą z jednego z dwóch zbiorników na terenie kotłowni szczytowej.

Procesami pomocniczymi w kotłowni szczytowej będzie przyjęcie i magazynowanie paliw płynnych uzupełniająco wykorzystywanych w instalacji.

W ramach części instalacji do przygotowania energii cieplnej do przechowywania lekkiego oleju opałowego przewidziane są dwa, znajdujące się w południowej części posesji stalowe, dwupłaszczowe zbiorniki o pojemności po 400 m3 ( po ok. 344 Mg oleju. Przy zużyciu paliwa płynnego 3,042 Mg/h w pojedynczym kotle wodnym zapas w każdym ze zbiorników wystarczy na ok. 113 godzin pracy (4,7doby) każdego z kotłów, przy obciążeniu nominalnym kotła. Zbiorniki będą obsługiwane zespołem pomp ustawionych obok nich, w niewielkim kontenerze (obiekt nr 20), pompy te będą zsysać paliwo z cysterny i tłoczyć do zbiornika, każdy z tych zbiorników będzie wyposażony w sygnalizację poziomu i zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe oraz sygnalizację ewentualnych przecieków do przestrzeni międzypłaszczowej.

Zbiorniki lekkiego oleju opałowego będą wyposażone w niewielkie grzałki elektryczne aby zapewnić płynność tego paliwa w czasie znacznych spadków temperatur zewnętrznych. Dla wyeliminowania emisji par węglowodorów do powietrza podczas uzupełniania zapasu paliwa 
w zbiornikach przetaczanie paliw z cysterny dostawczej do zbiornika będzie hermetyzowane 
z wykorzystaniem tak zwanego w wahadła gazowego. Jest to system, kiedy uchodzące ze zbiornika przy załadunku (na skutek napływającego paliwa) powietrze zanieczyszczone parami węglowodorów, jest, oddzielnym przewodem przesyłane do cysterny samochodowej i z nią odjeżdża do punktu jej załadowania. Przy planowanym zużyciu lekkiego oleju opałowego w instalacji = 14328,76 Mg rocznie i zawartości oleju w cysternie samochodowej ok. 20 Mg  można przewidywać ok. 358 dostaw uzupełnień tego paliwa rocznie i tym samym max 2 dostawy dziennie. Zakłada się, że dowóz paliwa będzie realizowany tylko w dzień.

Drugim procesem pomocniczym będzie dostawa paliwa płynnego – standardowego oleju napędowego do zbiornika tego paliwa przy silniku Diesla napędu prądnicy zapewniającej, 
w przypadku zaniku doprowadzenia energii elektrycznej z zewnątrz bezpieczne zatrzymanie czynnych w momencie  takiego incydentu kotłów. Silnik, prądnica i zbiornik paliwa do tego silnika będą zainstalowane w wygłuszonym kontenerze o długości ok. 15 m, szerokości 3,2 m i wysokości do dachu kontenera ok. 3,3 m. W kontenerze z generatorem zamontowany będzie modułowy dwupłaszczowy zbiornik paliwa, standardowego oleju napędowego o łącznej pojemności ok. 7 m3. Przy planowanym okresowym, dla sprawdzenia poprawności działania uruchamianiu zespołu prądotwórczego przez godzinę dziennie (tylko w okresie dnia) raz na tydzień i utrzymywania go 
w czasie prób z obciążeniem nominalnym zespół zużyje rocznie ok. 23,3 Mg oleju napędowego rocznie. Wymusi takie zużycie trzykrotne w roku uzupełnienia zapasu oleju napędowego w zbiorniku zespołu prądotwórczego, po ok. 9,33 m3/uzupełnienie ( 7,76 Mg oleju napędowego na uzupełnienie. Operacja uzupełniania paliwa w tej części instalacji nie będzie hermetyzowana, z jej przeprowadzeniem będzie się wiązała niewielka i chwilowa emisja par węglowodorów do powietrza.

W procesie technologicznym będą wykorzystywane następujące materiały, surowce oraz paliwa:
Instalacja będzie wykorzystywała wodę obiegową uzdatnianą i uzupełnianą z sieci zewnętrznej zarządzanej przez niezależny podmiot. Na terenie kotłowni szczytowej nie będzie stacji uzdatniania wody kotłowej. Wg danych o kotłach maksymalny przepływ czynnika wody obiegowej wynosić będzie od 741 do 700 m3/h. Woda ta nie będzie w kotłowni szczytowej przygotowywana, ani uzupełniana. Okresowo będą z niej pobierane kilkulitrowe próbki do analiz.

Zużycie paliw, energii elektrycznej oraz produkcję energii cieplnej eksploatator przewiduje jak niżej:

a) gazu ziemnego wysokometanowego – rocznie 10 077 077,9 Nm3/rok

b) paliwa płynnego do kotłów – lekkiego oleju opałowego – 14 328,76 Mg ( ok. 16 661 m3.

c) zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne kotłowni szczytowej – ok. 9 630,9 MWh/rok

d) roczna produkcja ciepła do sieci – ok. 860,58 TJ/rok. Będzie to jedyny produkt kotłowni szczytowej.

e) roczne zużycie oleju napędowego do testów zespołu prądotwórczego – ok. 23,3 Mg.
III. Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji dla poszczególnych wariantów funkcjonowania:




Kotłownia szczytowa będzie czynna przez około 350 dni w roku, co daje 8400 godzin rocznie ze zróżnicowanym obciążeniem i zróżnicowaną ilością czynnych kotłów oraz zmiennych ich obciążeniach.


Instalacja będzie pracowała z jednoczesnym wykorzystaniem obu kotłów albo tylko jednego 
z nich. Przewidywane jest również wariowanie paliwa, z tym, że paliwem pierwszego wyboru ma być gaz ziemny wysokometanowy z rurociągu, w granicach ilości tego gazu gwarantowanego do dostawy do kotłowni szczytowej przez gestora sieci (obecnie: Polskie Sieci Gazownicze) w ilości 
10 128 572 Nm3/rok.



Eksploatator przewiduje pracę instalacji – w poszczególnych wariantach wynikających 
z obciążenia, jak niżej:

1. w okresie 168 godzin w roku – praca dwóch kotłów jednocześnie z ich obciążeniem nominalnym, 
z opałem w obu kotłach – gazem ziemnym. Produkcja ciepła w tym podokresie razem – 
43,546 TJ/podokres, 
2. w okresie 3 144 godzin w roku – praca dwóch kotłów jednocześnie z ich obciążeniem po 60% nominalnego, z opałem w jednym kotle – gazem ziemnym i opałem w drugim kotle lekkim olejem opalowym. Produkcja ciepła w tym podokresie razem – 473,852 TJ/podokres,
3. w okresie 3 240 godzin w roku – praca dwóch kotłów jednocześnie z ich obciążeniem po 35% nominalnego, z opałem w obu kotłach – lekkim olejem opalowym. Produkcja ciepła w tym podokresie razem – 275,774 TJ/podokres,
4. w okresie 1 848 godzin w roku – praca  tylko jednego kotła z jego obciążeniem 30% nominalnego, z opałem w czynnym kotle – lekkim olejem opałowym. Produkcja ciepła w tym podokresie razem – 67,411 TJ/podokres.
1. Rodzaje i ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza.
1.1. Charakterystyka miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

	kod emitora
	Opis
	wyso-

kość

[m npt]
	śred-nica
[mm]
	zada-szenie
	czas pracy

[h/rok]
	główne emitowane zanieczyszczenia

	E-1
	przewód spalinowy za kotłem nr 1
	25
	1300
	NIE
	8400
	pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla

	E-2
	przewód spalinowy za kotłem nr 2
	25
	1300
	NIE
	8400
	pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla

	E-3
	rura wydechowa za silnikiem napędu prądnicy
	5,5
	500
	NIE
	52
	tlenki azotu

	E-4
	emitor ze zbiornika oleju napędowego – paliwa do silnika agregatu
	3,05
	50
	TAK
	1
	pary węglowodorów alifatycznych


1.2. Usytuowanie stanowisk pomiarowych 

Miejsca poboru prób do badań wielkości emisji gazów z instalacji na emitorach E-1, E-2, E-3 i E-4 wyznaczone zgodnie z Polską Normą obowiązującą w tym zakresie. Pomiary ciągłe wykonywane będą na stanowiskach do pomiarów automatycznych, a pomiary okresowe na stanowiskach do pomiarów manualnych. 
1.3. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla instalacji,  dla których określono standardy emisyjne.
Emisje dozwolone dla pojedynczego kotła wodnego, przy spalaniu w nim gazu ziemnego, 
wg wymogów BAT
	Emitowana substancja
	Standard emisyjny

(spaliny suche w warunkach normalnych, 3 % tlenu odniesienia)
	Emisja na jednostkę produktu1)

	
	
	[ kg / GJ ciepła ]

	pył całkowity
	51 mg/m3
	0,00183

	pył PM 10
	nie ma standardów dla takich pyłów
	0,00183

	pył PM 2,5
	
	0,00183

	dwutlenek siarki SO2
	351 mg/m3
	0,01278

	tlenki azotu jako NO2
	602 mg/m3
	0,03653

	tlenek węgla
	153 mg/m3
	0,00913


1 wg zapisów rozporządzenia Ministra Klimatu z 24.09.2020 r. w sprawie standardów emisyjnych..., załącznik 6 – nie ma poziomów emisji powiązanych z BAT (BAT-AELs) dla emisji pyłu i SO2 ze spalania gazu ziemnego,
2 wg BAT-AELs tabeli 25 konkluzji BAT, dla kotłów nowych, jako średnia roczna,

3 wskaźnika dla CO zawartego pod tabelą 25 konkluzji BAT – jako stężenie średnie roczne dla nowych kotłów.
Emisje dozwolone dla pojedynczego kotła wodnego, przy spalaniu w nim oleju opałowego
	Emitowana substancja
	Standard emisyjny

(spaliny suche w warunkach normalnych, 3 % tlenu odniesienia)
	Emisja na jednostkę produktu1)

	
	
	[ kg / GJ ciepła ]

	pył całkowity
	101 mg/m3
	0,003065

	pył PM 10
	nie ma standardów dla takich pyłów
	0,003065

	pył PM 2,5
	
	0,003065

	dwutlenek siarki SO2
	1752 mg/m3
	0,05365

	tlenki azotu jako NO2
	2003 mg/m3
	0,0613

	tlenek węgla CO
	304 mg/m3
	0,00919


1 wg poziomów emisji powiązanych z BAT (BAT-AELs) dla nowych kotłów o mocy mniejszej niż 300 MWt, jako średnia roczna (tabela 16, str. 45),

2 wg poziomów emisji powiązanych z BAT (BAT-AELs) dla nowych kotłów o mocy mniejszej niż 300 MWt, jako średnia roczna (tabela 16, str. 45),

3 wg poziomów emisji powiązanych z BAT (BAT-AELs) dla nowych kotłów o mocy mniejszej niż 100 MWt, jako średnia roczna (tabela 14, str. 42),

4 wg wskaźnikowego określenia stężenia CO w gazach odlotowych suchych, w warunkach normalnych, dla 3% O2 odn. (podanych pod tabelą 14 konkluzji BAT, str. 42).
Emisje sumaryczne z obu kotłów kotłowni
	Emitowana substancja
	Emisja roczna z obu kotłów, przy zakładanych reżimach pracy kotłów i zakładanych zużyciach obu paliw

	
	[ Mg /  rok ]

	pył całkowity
	2,2831

	pył PM 10
	2,2831

	pył PM 2,5
	2,2831

	dwutlenek siarki SO2
	34,3908

	tlenki azotu jako NO2
	41,4130

	tlenek węgla CO
	6,8445


Emisje z rury wydechowej silnika napędu agregatu prądotwórczego
	
	emisja

	
	maksymalna
	w roku
	   na jednostkę produkcji prądu

	emitowana substancja
	[ kg / h ]
	[ Mg / rok ]
	[ kg / MWE ]

	tlenki azotu  jako NO2
	34,4
	1,789
	16,226


2. Warunki wytwarzania i sposoby postępowania w zakresie gospodarowania odpadami 

2.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w związku z eksploatacją instalacji (w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji)

	Lp
	Kod
	Nazwa wg katalogu odpadów
	ilość

[Mg/rok]
	Źródło powstawania

	Odpady niebezpieczne

	1
	10 01 04*
	popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
	0,2
	osady z wnętrz kotłów po opalaniu ich paliwem płynnym

	2
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlororganicznych
	0,05
	wymieniany olej hydrauliczny w napędach hydraulicznych

	3
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	0,36
	wymieniany olej silnikowy w silniku napędu agregatu prądotwórczego i wózka widłowego transportu wewnętrznego

	4
	15 01 10*
	opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	0,03
	opakowania po smarach, puszki po farbach

	5
	15 01 11*
	opakowania z metal łącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
	0,02
	opakowania po piankach uszczelniających

	6
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	0,05
	wymieniane okresowo filtry maszyn i urządzeń

	7
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12
	0,02
	pochodzące z okresowych wymian zużyte świetlówki i lampy z oświetlenia zakładu

	RAZEM odpady niebezpieczne w roku [ Mg ]

	0,73
	

	Odpady inne niż niebezpieczne

	8
	08 03 18
	odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 
08 03 17*
	0,01
	pozostały toner z drukarek wykorzystywanych do rejestracji danych, tworzenia raportów

	9
	10 01 21
	uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22*
	0,01
	uwodniony chlorek wapnia wykorzystywany w przerwie letniej do osuszania wnętrza kotłów – po spuszczeniu z nich wody, usuwany z kotłów

	10
	15 01 01
	opakowania z papieru i tektury
	4
	opakowania po dostarczanych materiałach. częściach zamiennych i materiałach eksploatacyjnych, palety drewniane

	11
	15 01 02
	opakowania z tworzyw sztucznych
	3
	

	12
	15 01 03
	opakowania z drewna
	3
	

	13
	15 01 05
	opakowania wielomateriałowe
	1
	

	14
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 
15 02 02*
	2
	tkaniny do wycierania i mycia, wkłady filtrów tkaninowych do wody obiegowej oraz zużyta odzież robocza oraz obuwie robocze

	15
	16 01 03
	Zużyte opony
	0,15
	opony pojazdów transportu wewnętrznego

	16
	16 01 12
	okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11*
	0,05
	materiały uszkodzone lub wymieniane podczas konserwacji własnego transportu

	17
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	0,5 Mg
	zużyty lub uszkodzony sprzęt elektryczny i elektrotechniczny  pozbawiony składników niebezpiecznych

	18
	16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15
	0,2 Mg
	

	19
	17 02 02
	Szkło
	1 Mg
	elementy wymieniane podczas reperacji utrzymaniowych

	20
	17 04 05
	Żelazo i stal
	5 Mg
	

	RAZEM - odpady inne niż niebezpieczne w roku 
[ Mg / rok ]
	13,67
	


- Kody odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

2.2.  Sposoby gospodarowania odpadami oraz miejsca i sposoby magazynowania odpadów na terenie   zakładu w Olsztynie przy ul. Bublewicza 6.
a) odpady niebezpieczne

Wszystkie opisane wyżej odpady niebezpieczne będą magazynowane w standardowym kontenerze 20 stopowym. Popioły uzyskiwane z czyszczenia elementów wewnętrznych kotłów będą gromadzone 
w wykonanych z polipropylenu big-bagach i ustawiane wewnątrz kontenera. Oleje będą, stosownie do wymogów z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694)  przechowywane w metalowych beczkach, które będą odpowiednio oznakowane oraz ustawiane wewnątrz kontenera na odpady niebezpieczne. Tam będą ustawione w blaszanych wannach zabezpieczających. Filtry olejowe zanieczyszczone olejami będą również umieszczane w kontenerze, w szczelnym pojemniku. Przepalone świetlówki będą gromadzone w specjalnym pudle tekturowym, dedykowanym do czasowego, bezpiecznego gromadzenia świetlówek. Na workach/beczkach/pojemnikach będą znajdowały się wymagane przez zapisy § 9 rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 października 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742) etykiety z wymaganym napisem.  Kontener będzie zamykany.

b) odpady inne niż niebezpieczne

Do czasowego, selektywnego magazynowania planuje się wykorzystywać drugi, dedykowany do takich zadań kontener 20 stopowy. W nim planuje się gromadzić odpady inne niż niebezpieczne, za wyjątkiem opon i palet drewnianych, które planuje się składować w jego sąsiedztwie. Odpady te są niewrażliwe na warunki atmosferyczne i nie grożą jakimikolwiek skażeniami środowiska.

Miejsca magazynowania spełniają wymogi określone szczegółowo w § 4.1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742) w zakresie: dostosowania pojemności miejsc do ilości odpadów, przechowywania w sposób właściwy do ich własności fizycznych i chemicznych oraz w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu czy z ograniczeniem wpływowi czynników atmosferycznych (dla odpadów niebezpiecznych). Również w stosunku do olejów spełnione będą wymogi opisanych 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694).Wszystkie wytworzone odpady z tych miejsc będą odbierane przez upoważnione do ich odbioru podmioty.

Dodatkowe warunki w zakresie gospodarowania i magazynowania odpadów:
· odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach na terenie, do którego podmiot Dobra Energia dla Olsztyna sp. z o.o. posiada tytuł prawny,
·  sposób magazynowania wszystkich odpadów musi zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem się odpadów, mieszaniem się odpadów różnych rodzajów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń 
z odpadów do środowiska,
· pojemniki stosowane do magazynowania odpadów będą dostosowane wielkością do gabarytów odpadów, wykonane z materiałów odpornych na działanie składników odpadów i opisane kodem odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem,

· wszelkie działania związane z gospodarowaniem odpadami będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, bhp oraz ochrony środowiska,
·  czas magazynowania odpadów w celu uzbierania partii transportowej, będzie ograniczany do minimum i nie będzie przekraczał okresu 3 lat, 
· sposób magazynowania odpadów, oznakowanie miejsc magazynowania odpadów oraz etykietowanie odpadów musi być prowadzone zgodnie z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie.
2.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko: 

· prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie prawidłowego prowadzenia procesów produkcyjnych i obsługowych, a także postępowania z odpadami,
· ścisłe przestrzeganie reżimu technologicznego, zgodnego z instrukcjami, zapewniającego maksymalne wykorzystanie surowców,
· selektywne gromadzenie i magazynowanie odpadów w wyznaczonych do tego celu i opisanych pojemnikach, ustawionych w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych miejscach, 
· kontrolowanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, 
· przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom celem unieszkodliwienia lub poddania procesowi odzysku,

·  stosowanie w urządzeniach dobrych olei o dłuższym czasie stosowania,
· stosowanie oświetlenia energooszczędnego o znacznie dłuższej trwałości (zmniejszenie ilości zużytych świetlówek),
· wykorzystywanie do obrotu produktami  palet drewnianych wielokrotnego użytku, oraz kierowanie uszkodzonych palet do regeneracji,
·  wymiana akumulatora do wózka widłowego na nowy – przy zakupie.
2.4. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa 
w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. stosownie do wyjaśnień Ministerstwa Środowiska z 5 czerwca 2019 r. nie musi przygotowywać operatu przeciwpożarowego i uzyskiwać dla niego aprobaty Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o ile przewidywane ilości wytwarzanych 
w instalacji odpadów są niższe od progów określonych w art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska – a tak jest w przypadku instalacji – kotłowni szczytowej. 
3. Wielkość emisji hałasu do środowiska w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:
3.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
	Opis
	dopuszczalny poziom hałasu za najgorsze 8 godzin dnia 
LAeq D dop
[dB]
	dopuszczalny poziom hałasu dla najgorszej godziny nocy LAeq N dop
[dB]

	zajazd ul. Lubelska 47 oraz siedliska  wielorodzinne ul. Lubelska 47 A i Lubelska 47 B 
	55
	45


3.2. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby

Kotłownia szczytowa w okresie swojej aktywności będzie pracować w sezonie grzewczym przez 24 godziny na dobę, czyli zarówno w porze dnia 600-2200 oraz porze nocnej 2200-600
a) sytuacja w DZIEŃ

Hałas przemysłowy-zewnętrzny

	Opis projektu:
	hałas wokół kotłowni szczytowej


Specyfikacja elementów:
	Lp.
	Nr el.
	Symbol
	Opis:

	Źródła wszechkierunkowe

	1
	1
	wedach
	wentylator na dachu budynku 10 nr 1

	2
	2
	wedach2
	wentylator na dachu budynku 10 nr 2

	3
	3
	wedach3
	wentylator na dachu budynku 10 nr 3

	4
	4
	wedach4
	wentylator na dachu budynku 10 nr 4

	5
	5
	wylko1
	wylot spalin z komina za kotłem nr 1

	6
	6
	wylko2
	wylot spalin z komina za kotłem nr 2

	7
	7
	kli1
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 1

	8
	8
	kli2
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 2

	9
	9
	kli3
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 3

	10
	10
	kli4
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 4

	11
	11
	kli5
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 5

	12
	12
	kli6
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 6

	13
	13
	kli7
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 7

	14
	14
	kli8
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 8

	15
	15
	kli9
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 9

	16
	16
	kli10
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 10

	17
	17
	weda1
	wentylator na dachu  bud 11 nr 1

	18
	18
	weda2
	wentylator na dachu  bud 11 nr 2

	19
	19
	weda3
	wentylator na dachu  bud 11 nr 3

	20
	20
	czer
	czerpnia na budynku 11

	21
	21
	wen18
	wentylator na dachu budynku 18

	
	Źródła liniowe

	22
	1
	wja1
	pierwszy odcinek wjazdowy

	23
	2
	wja2
	drugi odcinek wjazdowy

	24
	3
	wja3
	trzeci odcinek wjazdowy

	25
	4
	wja4
	czwarty odcinek wjazdowy

	26
	5
	wja5
	piąty odcinek wjazdowy


	27
	6
	palagr
	dojazd z paliwem do agregatu

	28
	7
	olop1
	dojazd 1 odc z paliwem olejem opałowym do zbiorników

	29
	8
	olop2
	dojazd 2 odc z paliwem olejem opałowym do zbiorników

	30
	9
	olop3
	dojazd 3 odc z paliwem olejem opałowym do zbiorników

	
	Źródła powierzchniowe

	31
	1
	czer1
	czerpnia powietrza na ścianie północno-zachodniej nr 1

	32
	2
	czer2
	czerpnia powietrza na ścianie północno-zachodniej nr 2

	
	Źródła przestrzenne

	33
	1
	cent1
	centrala wentylacyjna na dachu budynku 10 z kotłami

	34
	2
	cent2
	centrala wentylacyjna nr 2 na dachu budynku 10 z kotłami

	35
	3
	agr
	kontener z agregatem prądotwórczym

	
	Źródła - budynki

	36
	1
	bud 10
	budynek 10 z kotłami

	37
	2
	bud11
	budynek elektryczny nr 11

	38
	3
	pomol
	pompownia oleju opałowego w kontenerze

	39
	4
	bud18
	pompownia wody pożarowej

	
	Ekrany

	40
	1
	obko
	obudowa kominów

	41
	2
	zbol
	zbiornik oleju opałowego nr 1

	42
	3
	zbol2
	zbiornik oleju opałowego nr 2

	43
	4
	zbwody
	zbiornik wody pożarowej

	44
	5
	kontsoc
	kontenery socjalne

	45
	6
	pom
	pudło z aparaturą pomiarową

	46
	7
	kowo
	komora przyłączeniowa wody sieciowej

	
	Punkty obserwacji

	47
	1
	gr47A
	granica działki 13/13 z bud Lubelska 47 A

	48
	2
	gr47B
	granica działki 13/13 z bud Lubelska 47 B

	49
	3
	Eljan
	granica działki z zajazdem Eljan


Tym zidentyfikowanym dla pory doby DZIEŃ źródłom hałasu przypisano moce akustyczne (albo dla budynków poziomu hałasu w odległości 1 m od ścian i dachu), jak niżej:
	Opis projektu:
	hałas wokół kotłowni szczytowej

	Temperatura powietrza = 10°C
	Wilgotność względna RH = 70%


ŹRÓDŁA WSZECHKIERUNKOWE, liczba = 21

	Lp
	Symbol
	x[m]
	y[m]
	z[m]
	LWA[dB]
	K0

	1
	wendach
	992,5
	879,4
	15,9
	92,0
	3

	2
	wedach2
	994,0
	881,7
	15,9
	92,0
	3

	3
	wedach3
	995,8
	884,8
	15,9
	92,0
	3

	4
	wedach4
	997,8
	887,3
	15,9
	92,0
	3

	5
	wylko1
	1008,8
	897,5
	25,0
	85,0
	0

	6
	wylko2
	1010,5
	896,2
	25,0
	85,0
	0

	7
	kli1
	997,1
	904,8
	11,5
	65,0
	3

	8
	kli2
	998,4
	906,9
	11,5
	65,0
	3

	9
	kli3
	1000,6
	905,9
	11,5
	65,0
	3

	10
	kli4
	1001,7
	907,9
	11,5
	65,0
	3

	11
	kli5
	1002,2
	905,1
	11,5
	65,0
	3

	12
	kli6
	997,8
	902,3
	11,5
	65,0
	3

	13
	kli7
	996,8
	900,3
	11,5
	65,0
	3

	14
	kli8
	995,8
	898,5
	11,5
	65,0
	3

	15
	kli9
	997,1
	897,7
	11,5
	65,0
	3

	16
	kli10
	998,6
	900,0
	11,5
	65,0
	3

	17
	weda1
	994,3
	898,2
	11,5
	83,0
	3

	18
	weda2
	997,6
	895,4
	11,5
	51,0
	3

	19
	weda3
	998,6
	897,0
	11,5
	51,0
	3

	20
	czer
	1006,2
	906,9
	12,0
	50,0
	3

	21
	wen18
	1067,2
	792,3
	4,3
	60,0
	3


ŹRÓDŁA - BUDYNKI, liczba = 4

	Lp
	Symbol
	x[m] A y[m]
	x[m] B y[m]
	x[m] C y[m]
	x[m] D y[m]
	h[m]
	h0[m]
	hw[m]

	1
	bud 10
	 977,8;881,5
	 998,4;866,2
	 1010,5;883,5
	 989,5;898,2
	 13,9
	0,0
	-.-

	
	Ściana nr
	1
	2
	3
	4
	dach
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	
	L wew [dB]
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	
	

	
	Izol.R[dB]
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	30,0
	
	

	
	Element nr 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	x, y
	1,5, 0,0
	
	
	
	
	
	

	
	dx, dy
	5,0, 5,6
	
	
	
	
	
	

	
	Izol.Rx
	20,0
	
	
	
	
	
	

	
	Element nr 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	x, y
	10,5, 0,0
	
	
	
	
	
	

	
	dx, dy
	5,0, 5,6
	
	
	
	
	
	

	
	Izol.Rx
	20,0
	
	
	
	
	
	

	
	Element nr 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	x, y
	22,1, 0,0
	
	
	
	
	
	

	
	dx, dy
	3,0, 5,6
	
	
	
	
	
	

	
	Izol.Rx
	20,0
	
	
	
	
	
	

	2
	bud11
	Z991,0;898,0
	Z997,8;893,2
	 1008,5;907,4
	 1000,9;912,7
	 10,4
	0,0
	-.-

	
	Ściana nr
	1
	2
	3
	4
	dach
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	
	L wew [dB]
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	
	

	
	Izol.R[dB]
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0
	
	

	3
	pomol
	 979,8;812,4
	 981,6;810,8
	 989,2;821,3
	 986,4;822,5
	 2,8
	0,0
	-.-

	
	Ściana nr
	1
	2
	3
	4
	dach
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	
	L wew [dB]
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	
	

	
	Izol.R[dB]
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	
	

	4
	bud18
	 1063,4;791,5
	 1068,5;788,7
	 1070,8;792,3
	 1065,4;794,6
	 3,9
	0,0
	-.-

	
	Ściana nr
	1
	2
	3
	4
	dach
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	1,0
	
	
	

	
	L wew [dB]
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	
	

	
	Izol.R[dB]
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	
	


ŹRÓDŁA LINIOWE, liczba = 9

	Lp
	Symbol
	xp [m]
	yp [m]
	zp [m]
	xk [m]
	yk [m]
	zk [m]
	LWA [dB]
	K0

	1
	wja1
	1297,3
	854,9
	1,0
	1201,5
	861,0
	1,0
	76,5
	3

	2
	wja2
	1198,1
	865,0
	1,0
	1215,0
	964,0
	1,0
	77,0
	3

	3
	wja3
	1215,0
	966,3
	1,0
	1190,3
	983,3
	1,0
	71,8
	3

	4
	wja4
	1189,9
	983,6
	1,0
	1053,7
	940,2
	1,0
	78,8
	3

	5
	wja5
	1053,7
	938,9
	1,0
	1028,7
	895,9
	1,0
	75,0
	3

	6
	palagr
	1028,7
	896,9
	1,0
	1002,9
	914,5
	1,0
	69,2
	3

	7
	olop1
	1028,3
	896,2
	1,0
	1002,2
	854,2
	1,0
	71,0
	3

	8
	olop2
	1001,9
	853,5
	1,0
	1011,1
	846,4
	1,0
	68,0
	3

	9
	olop3
	1011,4
	846,1
	1,0
	984,3
	807,4
	1,0
	74,7
	3


ŹRÓDŁA POWIERZCHNIOW E,     liczba = 2

	Lp
	Symbol
	x [m]
	y [m]
	h[m]
	h0[m]
	LWA [dB]

	1
	czer1
	980,8
982,1
	887,6
889,3
	1,7
	2,5
	74,1

	2
	czer2
	983,4
984,4
	890,4
892,1
	1,7
	2,5
	74,1


ŹRÓDŁA PRZESTRZENNE, liczba = 3

	Lp
	Symbol
	x [m]
	y [m]
	h[m]
	h0[m]
	LWA [dB]
	L.ścian

	1
	cent1
	985,4
991,2
993,0
987,2
	890,6
887,3
889,9
893,4
	2,5
	14,5
	73,0
	5

	2
	cent2
	983,1
988,7
989,7
985,1
	886,6
883,5
886,3
889,1
	2,5
	14,0
	73,0
	5

	3
	agr
	1004,2
1016,4
1018,4
1005,5
	916,0
907,4
910,4
918,6
	5,5
	0,0
	85,0
	5


EKRANY AKUSTYCZNE, liczba = 7
	Lp
	Symbol
	x[m] A y[m]
	x[m] B y[m]
	x[m] C y[m]
	 x[m] D y[m]
	h[m]
	h0[m]
	hw[m]

	1
	obko
	 1007,8;896,2
	 1010,3;894,4
	 1012,1;896,5
	 1008,5;898,7
	 25,0
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	2
	zbol
	 965,8;812,9
	 973,4;807,8
	 978,8;815,9
	 969,4;821,3
	 6,3
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	3
	zbol2
	 976,0;826,1
	 983,1;821,8
	 988,7;829,1
	 979,0;835,0
	 6,3
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	4
	zbwody
	 1053,5;781,9
	 1061,9;777,0
	 1069,0;786,2
	 1058,8;791,0
	 7,7
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	5
	kontsoc
	 1017,9;905,9
	 1022,2;902,6
	 1024,8;906,9
	 1020,2;909,9
	 2,8
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	6
	pom
	 1005,0;891,4
	 1006,7;889,9
	 1008,0;892,6
	 1006,2;893,7
	 2,8
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	7
	kowo
	 971,4;885,5
	 976,0;882,2
	 984,1;894,2
	 979,3;897,0
	 3,2
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	


b) sytuacja w NOCY

Hałas przemysłowy-zewnętrzny

	Opis projektu:
	hałas wokół kotłowni szczytowej


Specyfikacja elementów:

	Lp.
	Nr el.
	Symbol
	Opis:

	
	Źródła wszechkierunkowe

	1
	1
	wendach
	wentylator na dachu budynku 10 nr 1

	2
	2
	wedach2
	wentylator na dachu budynku 10 nr 2

	3
	3
	wedach3
	wentylator na dachu budynku 10 nr 3

	4
	4
	wedach4
	wentylator na dachu budynku 10 nr 4

	5
	5
	wylko1
	wylot spalin z komina za kotłem nr 1

	6
	6
	wylko2
	wylot spalin z komina za kotłem nr 2

	7
	7
	kli1
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 1

	8
	8
	kli2
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 2

	9
	9
	kli3
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 3

	10
	10
	kli4
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 4

	11
	11
	kli5
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 5

	12
	12
	kli6
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 6

	13
	13
	kli7
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 7

	14
	14
	kli8
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 8

	15
	15
	kli9
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 9

	16
	16
	kli10
	klimatyzator na dachu bud 11 nr 10

	17
	17
	weda1
	wentylator na dachu  bud 11 nr 1

	18
	18
	weda2
	wentylator na dachu  bud 11 nr 2

	19
	19
	weda3
	wentylator na dachu  bud 11 nr 3

	20
	20
	czer
	czerpnia powietrza na dachu budynku 11

	21
	21
	wen18
	wentylator na dachu budynku 18

	
	Źródła powierzchniowe

	22
	1
	czer1
	czerpnia powietrza na ścianie północno-zachodniej nr 1

	23
	2
	czer2
	czerpnia powietrza na ścianie północno-zachodniej nr 2

	
	Źródła przestrzenne

	24
	1
	cent1
	centrala wentylacyjna na dachu budynku 10 z kotłami

	25
	2
	cent2
	centrala wentylacyjna nr 2 na dachu budynku 10 z kotłami

	
	Źródła - budynki

	26
	1
	bud 10
	budynek 10 z kotłami

	27
	2
	bud11
	budynek elektryczny nr 11

	28
	3
	pomol
	pompownia oleju opałowego w kontenerze

	
	Ekrany

	29
	1
	obko
	obudowa kominów

	30
	2
	zbol
	zbiornik oleju opałowego nr 1

	31
	3
	zbol2
	zbiornik oleju opałowego nr 2

	32
	4
	zbwody
	zbiornik wody pożarowej

	33
	5
	kontsoc
	kontenery socjalne

	34
	6
	pom
	pudło z aparaturą pomiarową

	35
	7
	kowo
	komora przyłączeniowa wody sieciowej

	36
	8
	bud 18
	budynek 18 w nocy - jego pompy nie pracują

	37
	9
	agregat
	kontener agregatu prądotwórczego w nocy - nieczynny

	
	Punkty obserwacji

	38
	1
	gr47A
	granica działki 13/13 z bud Lubelska 47 A

	39
	2
	gr47B
	granica działki 13/13 z bud Lubelska 47 B

	40
	3
	Eljan
	granica działki z zajazdem Eljan


	Opis projektu:
	hałas wokół kotłowni szczytowej

	Temperatura powietrza = 10°C
	Wilgotność względna RH = 70%


ŹRÓDŁA WSZECHKIERUNKOWE, liczba = 21

	Lp
	Symbol
	x[m]
	y[m]
	z[m]
	LWA[dB]
	K0

	1
	wendach
	992,5
	879,4
	15,9
	92,0
	3

	2
	wedach2
	994,0
	881,7
	15,9
	92,0
	3

	3
	wedach3
	995,8
	884,8
	15,9
	92,0
	3

	4
	wedach4
	997,8
	887,3
	15,9
	92,0
	3

	5
	wylko1
	1008,8
	897,5
	25,0
	85,0
	0

	6
	wylko2
	1010,5
	896,2
	25,0
	85,0
	0

	7
	kli1
	997,1
	904,8
	11,5
	65,0
	3

	8
	kli2
	998,4
	906,9
	11,5
	65,0
	3

	9
	kli3
	1000,6
	905,9
	11,5
	65,0
	3

	10
	kli4
	1001,7
	907,9
	11,5
	65,0
	3

	11
	kli5
	1002,2
	905,1
	11,5
	65,0
	3

	12
	kli6
	997,8
	902,3
	11,5
	65,0
	3

	13
	kli7
	996,8
	900,3
	11,5
	65,0
	3

	14
	kli8
	995,8
	898,5
	11,5
	65,0
	3

	15
	kli9
	997,1
	897,7
	11,5
	65,0
	3

	16
	kli10
	998,6
	900,0
	11,5
	65,0
	3

	17
	weda1
	994,3
	898,2
	11,5
	83,0
	3

	18
	weda2
	997,6
	895,4
	11,5
	51,0
	3

	19
	weda3
	998,6
	897,0
	11,5
	51,0
	3

	20
	czer
	1006,2
	906,9
	12,0
	50,0
	3

	21
	wen18
	1067,2
	792,3
	4,3
	60,0
	3


ŹRÓDŁA - BUDYNKI, liczba = 3

	Lp
	Symbol
	x[m] A y[m]
	x[m] B y[m]
	x[m] C y[m]
	x[m] D y[m]
	h[m]
	h0[m]
	hw[m]

	1
	bud 10
	977,8;881,5
	998,4;866,2
	1010,5;883,5
	989,5;898,2
	13,9
	0,0
	-.-

	
	Ściana nr
	1
	2
	3
	4
	dach
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	
	L wew [dB]
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	
	

	
	Izol.R[dB]
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	30,0
	
	

	
	Element nr 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	x, y
	1,5, 0,0
	
	
	
	
	
	

	
	dx, dy
	5,0, 5,6
	
	
	
	
	
	

	
	Izol.Rx
	20,0
	
	
	
	
	
	

	
	Element nr 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	x, y
	10,5, 0,0
	
	
	
	
	
	

	
	dx, dy
	5,0, 5,6
	
	
	
	
	
	

	
	Izol.Rx
	20,0
	
	
	
	
	
	

	
	Element nr 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	x, y
	22,1, 0,0
	
	
	
	
	
	

	
	dx, dy
	3,0, 5,6
	
	
	
	
	
	

	
	Izol.Rx
	20,0
	
	
	
	
	
	

	2
	bud11
	Z991,0;898,0
	Z997,8;893,2
	1008,5;907,4
	1000,9;912,7
	10,4
	0,0
	-.-

	
	Ściana nr
	1
	2
	3
	4
	dach
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	
	L wew [dB]
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	
	

	
	Izol.R[dB]
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0
	
	

	3
	pomol
	979,8;812,4
	981,6;810,8
	989,2;821,3
	986,4;822,5
	2,8
	0,0
	-.-

	
	Ściana nr
	1
	2
	3
	4
	dach
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	
	L wew [dB]
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	
	

	
	Izol.R[dB]
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	
	


ŹRÓDŁA POWIERZCHNIOWE liczba = 2

	Lp
	Symbol
	x [m]
	y [m]
	h[m]
	h0[m]
	LWA [dB]

	1
	czer1
	980,8
982,1
	887,6
889,3
	1,7
	2,5
	74,1

	2
	czer2
	983,4
984,4
	890,4
892,1
	1,7
	2,5
	74,1


ŹRÓDŁA PRZESTRZENNE, liczba = 2

	Lp
	Symbol
	x [m]
	y [m]
	h[m]
	h0[m]
	LWA [dB]
	L.ścian

	1
	cent1
	985,4
991,2
993,0
987,2
	890,6
887,3
889,9
893,4
	2,5
	14,5
	73,0
	5

	2
	cent2
	983,1
988,7
989,7
985,1
	886,6
883,5
886,3
889,1
	2,5
	14,0
	73,0
	5


EKRANY AKUSTYCZNE, liczba = 9

	Lp
	Symbol
	x[m] A y[m]
	x[m] B y[m]
	x[m] C y[m]
	x[m] D y[m]
	h[m]
	h0[m]
	hw[m]

	1
	obko
	1007,8;896,2
	1010,3;894,4
	1012,1;896,5
	1008,5;898,7
	25,0
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	2
	zbol
	965,8;812,9
	973,4;807,8
	978,8;815,9
	969,4;821,3
	6,3
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	3
	zbol2
	976,0;826,1
	983,1;821,8
	988,7;829,1
	979,0;835,0
	6,3
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	4
	zbwody
	1053,5;781,9
	1061,9;777,0
	1069,0;786,2
	1058,8;791,0
	7,7
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	5
	kontsoc
	1017,9;905,9
	1022,2;902,6
	1024,8;906,9
	1020,2;909,9
	2,8
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	6
	pom
	1005,0;891,4
	1006,7;889,9
	1008,0;892,6
	1006,2;893,7
	2,8
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	7
	kowo
	971,4;885,5
	976,0;882,2
	984,1;894,2
	979,3;897,0
	3,2
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	8
	bud 18
	1062,6;792,0
	1069,2;788,7
	1072,0;793,8
	1064,2;797,1
	3,9
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	

	9
	agregat
	1003,9;916,0
	1016,1;907,1
	1017,7;910,2
	1005,7;918,3
	5,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	


4. Gospodarka wodno-ściekowa
4.1.  Ilość wykorzystywanej wody
 Instalacja będzie wykorzystywała wodę do celów technologicznych oraz socjalnych z miejskiej    sieci wodociągowej. Bilans zapotrzebowania w wodę wyniesie 1,88 m3/dobę ≈ 564 m3/rok.
4.2. Ścieki przemysłowe

Na terenie zakładu będą postawały ścieki przemysłowe odprowadzane do kanalizacji publicznej.

Odprowadzanie ścieków sanitarnych, okresowo w mieszaninie ze ściekami technologicznymi będzie uregulowane stosownym pozwoleniem wodnoprawnym.

IV. Dodatkowe warunki eksploatacji instalacji objętej pozwoleniem. 

1. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, pomiary i ewidencjonowanie wielkości emisji.
1.1. Monitoring emisji do powietrza:

· Wyniki emisji do powietrza z prowadzonych pomiarów ciągłych oraz pomiarów okresowych wielkości emisji gazowo-pyłowych należy przekazywać Prezydentowi Olsztyna oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
1.2. Monitoring gospodarki odpadami:
· prowadzący instalację jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

1.3. Monitoring hałasu:

· prowadzący instalację jest zobowiązany wykonywać nie rzadziej niż raz na dwa lata pomiary hałasu w środowisku w punkcie na południowo – wschodniej granicy części działki 13/13, od strony kotłowni, na wysokości mikrofonu + 4 m np. i w świetle okna fasady południowo – wschodniej budynku trójrodzinnego przy ul. Lubelskiej 47A. Pomiary powinny być wykonywane przez laboratorium akredytowane zgodnie z metodyką wynikającą z obowiązujących przepisów szczególnych.
1.4. Przechowywanie przez min. 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wykorzystano surowce i materiały, dokumentacji potwierdzającej ich rodzaj oraz zużytą ilość.
2. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.
· stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń – w ramach prowadzenia kotłowni szczytowej nie będzie się stosowało agresywnych odczynników do obróbki spalin, a paliwa płynne – olej opałowy i/lub napędowy przy zakładanych bezpiecznych sposobach ich magazynowania nie stworzą zagrożeń. Nie będzie w kotłowni szczytowej stacji uzdatniania wody do obiegu technologicznego co wyklucza stosowanie odczynników i urządzeń do jej uzdatniania,
· efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii – energia cieplna wytwarzana w kotłowni szczytowej będzie produkowana w dwóch kotłach o wysokich, większych dla każdego z paliw niż 90% sprawności energetycznych co zapewni możliwie niskie zużycia paliwa i efektowną produkcję energii,
·  zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw – wysoka sprawność energetyczna kotłów i korzystanie z istniejącej i poprawnie działającej stacji uzdatniania wody w MPEC Sp. z o.o. gwarantuje racjonalne zużycie wody tylko na cele socjalne,
·  stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów – dla kotłowni szczytowej, gdzie paliwem podstawowym ma być gaz ziemny, a dodatkowym olej opałowy nie powstają ze spalania gazu żadne odpady paleniskowe ani odpady związane z oczyszczaniem spalin, które to procesy - nie są przewidziane. Także brak stacji uzdatniania wody nie generuje odpadów z jej działania. Sumaryczna ilość powstających w kotłowni odpadów jest na tyle mała, że nie wypełnia obowiązku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, co potwierdza, że stosowane technologie są bezodpadowe i/lub małoodpadowe,
·  rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji – emisje z emitorów kotłowni szczytowej mają umiarkowany, co najwyżej kilkusetmetrowy zasięg. Także emisja hałasu z kotłowni szczytowej w kierunku zabudowy mieszkaniowej będzie mieścić się dla pory dnia i nocy w obowiązujących limitach. Emisja odpadów z kotłowni będzie na tyle niewielka, że będzie się plasować poniżej wymogów dla uzyskania pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
·  wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane 
w skali przemysłowej - spalanie gazu ziemnego/oleju opałowego w wysokosprawnych kotłach wodnych jest standardową praktyką przemysłową, co spełnia wymóg stosowania procesów, które zostały skutecznie zastosowane w praktyce przemysłowej,
· postęp naukowo-techniczny – planowane do wdrożenia w kotłowni szczytowej rozwiązania reprezentują technologie odpowiadające poziomowi współczesnej techniki, które przy ich właściwej eksploatacji powinny w optymalny sposób zabezpieczyć lub zminimalizować zanieczyszczenie środowiska oraz pozwolić na efektywne wykorzystywanie energii i stosowanych materiałów,
· porównanie stosowanej technologii z Najlepszą Dostępną Techniką (BAT) – szczegółowa analiza wykazała, że wszystkie z wymogów Konkluzji BAT, które mogą dotyczyć kotłowni szczytowej będą spełnione. Proponowane do stosowania w ramach instalacji rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne pozwolą na spełnienie zidentyfikowanych wymogów BAT co znacząco powiększy bezpieczeństwo ekologiczne instalacji i spowoduje ograniczenie emisji.
3.  Sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko.

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania zakładu na środowisko, z uwagi na lokalizację zakładu i znaczne oddalenie od granic Polski.
4. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki 
mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania:
·  przechowywanie substancji mogących spowodować zanieczyszczenie gleby, ziemi i wód gruntowych na szczelnym podłożu i w szczelnych pojemnikach, 

· prowadzenie stałego nadzoru nad dostawą i magazynowaniem substancji mogących skazić wody gruntowe i glebę,
· prowadzenie codziennego monitoringu miejsc przechowywania substancji mogących spowodować zanieczyszczenie gleby, ziemi i wód gruntowych przez pracownika zakładu 
i dokumentowanie tych czynności. 

Warunki magazynowania odpadów zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntów określono w pkt III.2.2 pozwolenia.
5. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii:
Zakład z uwagi na eksploatowaną instalację energetyczną nie będzie kwalifikował się do obiektów o zwiększonym, a tym bardziej dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
6. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji:

W przypadku zakończenia eksploatacji, likwidację instalacji należy przeprowadzić zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego, wymogami wynikającymi z przepisów zakresu ochrony środowiska – szczególnie z zakresu gospodarki odpadami, a także zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy.
W przypadku likwidacji instalacji należy:

· przed demontażem opróżnić wszystkie urządzenia,
· ograniczać ilość wydobywanej ziemi oraz jej przemieszczanie,
· zabezpieczać grunt przed skażeniem w wyniku składowania odpadów i środków chemicznych,
· usunąć odpady z terenu zakładu i przekazać podmiotom uprawnionym do ich zagospodarowania,
· dokonać oceny stanu zanieczyszczenia środowiska i w zależności od jej wyników, przeprowadzić konieczną rekultywację terenu.

7. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu:
· zakres, sposób i termin przekazywania informacji dotyczących monitorowania wielkości emisji określony został w punkcie IV.1. pozwolenia.
V. Zastrzegam, że:

· jeśli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z potrzeb ochrony środowiska, bądź zmiany wymagań prawnych - organ wydający pozwolenie może te obowiązki nałożyć w terminie późniejszym.
VI. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony. 

Uzasadnienie

Dobra Energia dla Olsztyna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskiem z dnia 
15 kwietnia 2021 r. wystąpiła do Prezydenta Olsztyna o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji - kotłowni szczytowej na terenie zakładu zlokalizowanego w Olsztynie, przy 
ul. Bublewicza 6 (dz. nr 25/11 obręb 89, dz. nr 6/16 obręb 94). W sprawie spółkę reprezentował pełnomocnik - Pan Andrzej Jamiołkowski.
Na terenie zakładu w Olsztynie, przy ul. Bublewicza 6 eksploatowana będzie instalacja -kotłownia szczytowa o mocy cieplnej 83,43 MWt. Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z  2014 r., poz. 1169) do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymienionych w załączniku do rozporządzenia (pkt 1 ppkt 1).

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest Prezydent Olsztyna, gdyż przedmiotowa instalacja nie należy do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz takich, o których mowa w art. 378 ust. 2 a tej ustawy, tj.:
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt. 1.


Podstawą do wydania niniejszej decyzji jest wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego złożony przez pełnomocnika strony. Do wniosku dołączono dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, wyliczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie opłat rejestracyjnych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1183). Pismem z dnia 27 kwietnia 2021 r. przekazano zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. 


Zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska, na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Prezydent Olsztyna w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, podał do publicznej wiadomości – poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna  informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego, a także o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie w terminie od dnia 24 maja 2021 r. do dnia 23 czerwca 2021 r. We wskazanym terminie do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.



Kotłownia szczytowa powstająca w Olsztynie przy ul. Bublewicza 6 jest pierwszym etapem powstawania większego przedsięwzięcia jakim jest instalacja termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą. Docelowo – kotłownia szczytowa ma być uzupełnieniem źródła ciepła jakim będzie instalacja do spalania przetworzonych odpadów, jednak w pierwszym etapie ma być samodzielnym źródłem ciepła dla CO miasta Olsztyna, wspomagającym Ciepłownię Kortowo, po wycofaniu się z współogrzewania miasta przez elektrociepłownię Michelin Polska sp. z o.o. Planuje się rozpocząć w kotłowni szczytowej rozruchy ciepłe urządzeń z dniem 28 października 2021 r., 
a przekazać je do standardowej pracy z dniem 31 grudnia 2021 r.


Kotłownia szczytowa powstaje na pustym, dotąd niezabudowanym terenie, na wschodnich peryferiach Olsztyna i ma zająć część terenu przewidzianego docelowo pod instalację do termicznego przekształcania wyselekcjonowanej z odpadów komunalnych – frakcji energetycznej. Kotłownia ma prowadzić standardową produkcję ciepła w wodzie jako nośniku, w dwóch identycznych kotłach opalanych albo gazem ziemnym albo lekkim olejem opałowym. 



W przedstawionym wniosku oraz dołączonych do wniosku dokumentach przeanalizowano oddziaływanie instalacji na poszczególne elementy środowiska.
Do podstawowych źródeł emisji do powietrza na terenie instalacji zalicza się: 
- duże źródło spalania paliw – kotłownia z dwoma kotłami wodnymi opalanymi gazem ziemnym,    wysokometanowym oraz uzupełniająco lekkim olejem opałowym,
- procesy pomocnicze – uruchamiany okresowo agregat prądotwórczy z chwilową emisją spalin 
z rury wydechowej silnika napędu prądnicy, uzupełnianie zapasu oleju napędowego – paliwa do silnika napędu prądnicy,
- źródła komunikacyjne – transport ciężarowy dowożący uzupełniania paliw płynnych do kotłowni szczytowej. 
W dołączonej do wniosku dokumentacji przeanalizowano obliczeniowo wpływy zidentyfikowanej emisji z zakładu na czystość powietrza od pracujących emitorów emisji zorganizowanej (łącznie trzy emitory, w tym za kotłami komin we wspólnej strukturze zbierający dwa przewody spalinowe od każdego z kotłów). Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń modelowych rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu, dla kotłów o maksymalnej, możliwej emisji wynikającej z granicznych wartości emisyjnych, można stwierdzić, że wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł zorganizowanych emisji nie spowoduje ponadnormatywnego zagrożenia dla stanu czystości powietrza w otoczeniu instalacji, wszystkie normy dotyczące ochrony powietrza, będą zachowane. Przedstawione we wniosku obliczenia stężeń emitowanych substancji w powietrzu wykazały, że emisja wszystkich analizowanych substancji spełnia obowiązujące normy i instalacja nie spowoduje przekroczenia standardów emisyjnych oraz standardów jakości powietrza.
W wyniku eksploatacji instalacji powstawać będą odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne. We wniosku przedstawiono rodzaje i ilości poszczególnych odpadów przewidzianych do wytwarzania, sposób magazynowania odpadów, skład chemiczny i właściwości oraz dalsze postępowanie z odpadami. Z opisanego sposobu magazynowania wynika, że odpady będą magazynowane w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem się oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska. Wszystkie wytwarzane w obrębie instalacji odpady będą zbierane w sposób selektywny w poszczególnych grupach z uwzględnieniem ich właściwości i gdy będzie konieczne zabezpieczone przed dostępem do osób trzecich, wpływem czynników atmosferycznych oraz z uwzględnieniem wymogów przeciwpożarowych. Prowadzona szczegółowa gospodarka magazynowa oraz selektywna zbiórka odpadów pozwoli na dokładne ewidencjonowanie wszystkich odpadów. Wytwarzane odpady przekazywane będą do dalszego zagospodarowania podmiotom uprawnionym w tym zakresie. W pozwoleniu, zgodnie z art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska, określono rodzaje oraz ilości wytwarzanych odpadów, skład chemiczny 
i właściwości, miejsca i sposób magazynowania, proponowane zagospodarowanie odpadów oraz sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. We wniosku oraz decyzji uwzględniono wyłącznie odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji. Przedstawiony w dokumentacji sposób postępowania z odpadami nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Spółka z o.o. Dobra Energia dla Olsztyna nie musi przygotowywać operatu przeciwpożarowego, gdyż przewidywane ilości wytwarzanych odpadów w instalacji są niższe od progów określonych w art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska (stanowisko Ministerstwa Środowiska z dnia 5 czerwca 2019 r.  w tej sprawie dołączone jest do akt sprawy).


We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przeanalizowano wpływ instalacji na środowisko akustyczne. Teren zakładu objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą nr LIII/866/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28.05.2014 r. 
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 2603). Plan ten stwierdza, że w jego granicach nie występują tereny wymagające ochrony przed hałasem. Do wniosku dołączono wyliczenia rozprzestrzeniania hałasu emitowanego z pracującej instalacji, w fazie eksploatacji. Zinwentaryzowano również źródła hałasu i oszacowano ich moc akustyczną. Obliczenia propagacji hałasu przemysłowego w środowisku potwierdzają, że planowana instalacja będzie na terenach wymagających ochrony akustycznej niezauważalnym źródłem hałasu – zarówno w dzień i w nocy. 
Jak wykazują obliczenia akustyczne poziomy dopuszczalne hałasu w środowisku będą dochowane przy terenach wymagających ochrony związanych z przebywaniem ludności. Najbliższymi budynkami, wymagającymi ochrony akustycznej są budynki przy ul. Lubelskiej 47A (dz. nr 13/13 obr. 88) oraz ul. Lubelskiej 47B (dz. nr 13/2 obr. 88). Jak wynika z wniosku oraz przeprowadzonej analizy wpływu zakładu na stan klimatu akustycznego, eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W pozwoleniu zintegrowanym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska ustalono wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu w dzień i w nocy poza zakładem w odniesieniu do terenów zabudowy wielorodzinnej oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby. Ujęte w decyzji źródła hałasu i ich nazwy są zgodne z przedstawioną we wniosku inwentaryzacją  źródeł hałasu.
W zakładzie będzie wykorzystywana woda na cele  utrzymania obiektu oraz socjalno-bytowe. W tym celu została zawarta umowa na dostawę wody z PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. W pozwoleniu określono ilość wykorzystywanej wody w m3/d i m3/r na potrzeby na cele sanitarne i utrzymania obiektu. Z eksploatacji instalacji będą powstawać okresowo ścieki przemysłowe. Ścieki bytowe odprowadzane będą do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych na podstawie odrębnej umowy. Na odprowadzanie ścieków sanitarnych w mieszaninie z przemysłowymi do kanalizacji publicznej uzyskane zostanie stosowne pozwolenie wodnoprawne. Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane będą do środowiska na warunkach określonych odrębnym, sektorowym pozwoleniem wodnoprawnym.
Zgodnie z art. 208 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedstawiono raport początkowy. Opisuje on już sytuację docelową, gdy oprócz kotłowni szczytowej będzie działała instalacja docelowa z instalacją do termicznego przekształcania odpadów wspólnie z instalacją do obróbki powstającego spalania odpadów – żużlu 
i popiołu. Raport definiuje obecność w docelowej instalacji substancji stwarzających ryzyko skażenia wody gruntowej i gleby z których na etapie działania samej kotłowni szczytowej będą to najwyżej olej opałowy i napędowy, przechowywany w szczelnych, dwupłaszczowych zbiornikach, z sygnalizacją ewentualnych wycieków do przestrzeni międzypłaszczowej oraz niewielkie ilości odpadowych olejów, które jako odpady będą przez pewien czas magazynowane w sposób bezpieczny, 
w wydzielonych miejscach, w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych wannami przeciwrozlewowymi. Te zabezpieczenia spełniają dla kotłowni szczytowej wymogi stosowania sposobów zabezpieczeń przed emisją zanieczyszczeń przede wszystkim obecnych paliw płynnych. Należy uznać stosownie do zapisów raportu początkowego, że nadzór nad magazynowaniem paliw płynnych zapewni  na etapie działania samej kotłowni szczytowej, bezpieczną jej eksploatację wraz 
z ograniczeniem ryzyka skażenia gleby, ziemi i wód gruntowych.
W pozwoleniu zintegrowanym określono również sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystywania energii, sposoby postępowania w przypadku zakończenia instalacji, sposoby zapobiegania występowaniu 
i ograniczania skutków awarii. We wniosku pełnomocnik strony odniósł się do możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko i stwierdził, że z uwagi na lokalizację zakładu 
i znaczne oddalenie od granic nie przewiduje się takiego oddziaływania instalacji.
Wnioskodawca dokonał porównania przedmiotowej instalacji z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT). Z przedstawionej dokumentacji wynika, że przedmiotowa instalacja spełnia warunki dotrzymywania standardów emisyjnych, standardów jakości powietrza, a także wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT), w tym obowiązujących instalację Konkluzji BAT.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Prezydentowi Olsztyna oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie będzie podlegała zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna wniesiono opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł za wydanie niniejszej decyzji.
z up. PREZYDENTA OLSZTYNA

 Zdzisław Zdanowski









     Dyrektor Wydziału Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Jamiołkowski, Usługi dotyczące ochrony powietrza Andrzej Jamiołkowski, 
10-381 Olsztyn, Słupy 35 - pełnomocnik spółki Dobra Energia dla Olsztyna sp. z o.o. 
ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn

2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (elektronicznie - po stwierdzeniu ostateczności)
2. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
(elektronicznie - po stwierdzeniu ostateczności)
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
(elektronicznie - po stwierdzeniu ostateczności)
PAGE  
25

